## Hoja1
HILTC001 | (ud) SELLADO PASOS INDIVIDUALES DE PEQUEÑA SECCIÓN DE CABLES Y TUBERÍAS. CABLE DISC HILTI CFS-D 25
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de diámetro inferior a 25 mm de cables de hasta 13 mm de diámetro y tuberías metálicas de hasta 16 mm de diámetro, a través de muro, hasta EI 120 mediante Cable Disc Hilti CFS-D 25. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.04 | 17.46 | 0.6984
ud | Cable Disc Hilti CFS-D 25 | 1 | 4.4 | 4.4
5.0984
HILTC002 | (dm) SELLADO SEMIPERMANENTE DE PASOS DE MANOJOS DE CABLES. ESPUMA INTUMESCENTE HILTI CFS-F FX
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables con elevado porcentaje de ocupación y dimensiones de hasta 400 mm x 400 mm o equivalentes en superficie, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Espuma Intumescente Hilti CFS-F FX. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.08 | 17.46 | 1.33
ud | Espuma Intumescente Hilti CFS-F FX | 0.7 | 65.1 | 45.57
46.9
HILTC003 | (dm) SELLADO PERMANENTE DE PASOS DE BANDEJAS DE CABLES. PINTURA DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT
Sistema de sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través de discontinuidades de dimensiones de hasta 1200 mm x 1200 mm o equivalentes en superficie, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Pintura de Protección Hilti CFS-CT. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.42 | 17.46 | 6.99
dm2 | Lana de roca e = 50 mm x 2, 150 kg/m3 | 0.4 | 0.21 | 0.08
kg | Pintura de Protección Hilti CFS-CT | 0.04 | 40.28 | 1.6112
8.6812
HILTC004 | (dm) SELLADO REGISTRABLE DE PASOS DE MANOJOS DE CABLES. MANGUITO INTUMESCENTE HILTI CFS-SL GA
Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de manojos de cables, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120, mediante Manguitos Intumescentes Hilti CFS-SL GA. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.25 | 17.46 | 4.365
ud | Manguito Intumescente Hilti CFS-SL GA | 1 | 215 | 215
219.365
HILTC005 | SELLADO REGISTRABLES DE PASOS DE BANDEJAS DE CABLES. ALMOHADILLAS INTUMESCENTES HILTI CFS-CU
Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través de discontinuidades de dimensiones de hasta 1200 mm x 1500 mm o equivalentes en superficie en el caso de pasos a través de muro y de hasta 700 mm x ∞ en el caso de pasos a través de forjado, hasta EI 120, mediante Almohadillas Intumescentes Hilti CFS-CU. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.17 | 17.46 | 2.83
ud | Almohadillas Intumescentes Hilti CFS-CU M | 0.3 | 41.3 | 12.39
ud | Almohadillas Intumescentes Hilti CFS-CU L | 0.9 | 44.7 | 40.23
55.45
HILTC006a | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 50 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 51 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.17 | 17.46 | 2.9682
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 50 | 1 | 86.7 | 86.7
89.6682
HILTC006b | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 63 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 64 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.17 | 17.46 | 2.9682
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 63 | 1 | 104 | 104
106.9682
HILTC006c | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 75 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 78 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.25 | 17.46 | 4.365
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 75 | 1 | 127 | 127
131.365
HILTC006d | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 90 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 91 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.25 | 17.46 | 4.365
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 90 | 1 | 156 | 156
160.365
HILTC006e | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 110 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 115 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.33 | 17.46 | 5.7618
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 110 | 1 | 188 | 188
193.7618
HILTC006f | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 125 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 125 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.33 | 17.46 | 5.7618
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 125 | 1 | 242 | 242
247.7618
HILTC006g | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 160 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 170 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.4 | 17.46 | 6.984
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 160 | 1 | 302 | 302
308.984
HILTC006h | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 200 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 200 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.5 | 17.46 | 8.73
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 200 | 1 | 740 | 740
748.73
HILTC006i | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES Φ 250 mm. ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CFS-C (P)
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de hasta 250 mm de diámetro, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C y CFS-C P (específicas para el ccaso de tuberías de PP). Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.5 | 17.46 | 8.73
ud | Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 250 | 1 | 1108 | 1108
1116.73
HILTC007 | (ud) SELLADO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES. COLLARÍN INTUMESCENTE HILTI CFS-C EL
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles (incluso tuberías de PP) de hasta 160 mm de diámetro, incluso afectadas por circunstancias que pudieran dificultar o impedir la instalación de abrazaderas intumescente, tales como la existencia de codos, tuberías inclinadas o pegadas al elemento de compartimentación, a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Collarín Intumescente Hilti CFS-C EL. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.4 | 17.46 | 6.984
ud | Collarín Intumescente Hilti CFS-C EL (tubería 110 mm) | 0.17 | 439 | 74.63
81.614
HILTC008 | (ud) SELLADO DE PASOS INDIVIDUALES DE TUBERÍAS METÁLICAS Y CONDUCTOS. SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías y conductos, a través tanto de muro como de forjado, sin aislamiento o con aislamiento de tipo no combustible, hasta EI 180 mediante Sellador Acrílico Hilti CFS-S ACR. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.25 | 17.46 | 4.16
kg | Lana de roca 45 kg/m3 | 0.075 | 2.42 | 0.18
ud | Sellador Elástico Hilti CFS-S ACR | 0.53 | 19.5 | 10.335
14.675
HILTC009 | (ud) SELLADO DE PASOS INDIVIDUALES DE TUBERÍAS METÁLICAS CON AISLAMIENTO DE TIPO COMBUSTIBLE. VENDA INTUMESCENTE HILTI CFS-B
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas con aislamiento de tipo combustible, a través tanto de muro como de forjado, , hasta EI 120 mediante Venda Intumescente Hilti CFS-B. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.25 | 17.46 | 4.365
ud | Venda Intumescente Hilti CFS-B | 0.07 | 288 | 20.16
24.525
HILTC0010 | (m) SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN. SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-S SIL
Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación de hasta 100 mm de anchura, ubicadas tanto en muro como en forjado, hasta EI 180 mediante Sellador Elástico Hilti CFS-S SIL. Ensayado y homologado según EN 1366-4. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.08 | 17.46 | 1.33
kg | Lana de roca 35 kg/m3 | 0.8 | 2.32 | 1.86
ud | Sellador Elástico Hilti CFS-S SIL | 0.77 | 25.2 | 19.4
22.59
HILTC0011 | (m) SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES ASOCIADAS A CERRAMIENTOS DE FACHADA TIPO MURO CORTINA. SELLADOR PROYECTABLE HILTI CFS-SP WB
Sistema de sellado contra el fuego de juntas perimetrales asociadas a cerramientos de fachada tipo muro cortina, de hasta 200 mm de anchura, hasta EI 120 mediante Sellador Proyectable Hilti CFS-SP WB. Ensayado y homologado según EN 1364-4. Marcado CE
h | Peón especializado | 0.08 | 17.46 | 1.33
kg | Lana de roca 35 kg/m3 | 0.82 | 1.25 | 1.03
l | Sellador Proyectable Hilti CFS-SP WB | 0.17 | 41.16 | 6.9972
9.3572