Texto especificación de anclaje HY 200+HIT-Z

ANCLAJE QUÍMICO HY 200 CON SISTEMA SAFEset™

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de aproximadamente 140 mm de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 200 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M16x155 para verificar si entra hasta la profundidad deseada (100 mm). Inyectar la resina Hilti HIT-HY 200-A/R hasta los 2/3 de la profundidad del taladro aproximadamente e introducirla varilla  roscada Hilti HIT-Z M16x155. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, según el TR029.